## Slide 1
Výsledky dlouhodobých měření, přístup k rozvodům pro cirkulační systémy

## Slide 2
Podměty k výzkumu
Požadavky na přívod vzduchu u teplovzdušného vytápění od stropu: – údajné zjednodušení rozvodů a koordinace ze stavbou - v zahraničí se „přece běžně používá“ - „ATREO – ruč nám za to“
ATREA má nyní v nabídce 5 základních systémových typů rozvodů, vzájemně kompatibilních vč. potřebných typů distribučních elementů: - podlahový kanálový - podstropní kanálový - pevný kruhový – těsný - pružný kruhový (flexo hadice) - pružná plastový rozvod ATREA GP
Jak na to??
Jsou zkušenosti??

## Slide 3
Podměty k výzkumu
Realizace domů arch. Brotánka – silný nátlak na projektanty (Karin podlehla, Iva ne…..)
Zlatníky u Prahy – horní přívod – prý bez problému
Při návštěvě zjištěno následující:

## Slide 4
Podměty k výzkumu
Realizace domů arch. Brotánka
Vysoká teplota u stropu v úzkém pásu, u podlahy studené proudění
Teplota nastavená na ovladači (termostatu) 22,5°C
Ještě jedno výrazné ovlivnění teploty - ….

## Slide 5
Podměty k projektu FIAMO Košice
Realizace domů arch. Brotánka
Vnitřní teplota výrazně ovlivněná provozem automatických peletkových kamen
Jaké dát doporučení ?

## Slide 6
Projekt FIAMO Košice
Rodinný dům v Košicích dle projektu:
stavební část a energetické výpočty - TUKE Košice (M. Lopušniak)
Projekt VZT a UT vč. regulace – ATREA (L. Roubíček + MJ)
Začátek příprav (konzultace a projekty) 2008
Realizace objektu – 2009 + 2010; kolaudace 06/2010
Začátek měření – postupně od 09/2010, převaha od 02/2011
Měření je postupně rozšiřováno

## Slide 7
Projekt FIAMO Košice
Stavební část:
Přízemní objekt jednoduchého tvaru na velmi úzkém pozemku
Trvale obývají dvě osoby
Splňuje parametry pro energeticky pasivní domy

## Slide 8
Projekt FIAMO Košice
Rozvody vzduchu, technická místnost, technické zařízení

## Slide 9
Projekt FIAMO Košice
Rozvody vzduchu – provedení:

## Slide 10
Projekt FIAMO Košice
Rozvody vzduchu – provedení:
Horní a dolní přívod vzduchu C2
Dolní a horní odsávání C1

## Slide 11
Projekt FIAMO Košice
Měření teplot a kvality vzduchu v interiéru – rozmístění čidel

## Slide 12
Projekt FIAMO Košice
Kvalita vzduchu – parametry CO2, teploty, rh

## Slide 13
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – subjektivní pocit
Provedeno zpracovatelem na základě dotazníků
Pro DDRV
Pro HDRV
Podle celkového vnímání
Podle pocitového vnímání teploty

## Slide 14
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – subjektivní pocit
při výrazném nočním útlumu(majitelé byly zvyklí z předchozího panelového bytu) dochází k vrstvení chladného vzduchu u podlahy
při následném zátopu pak dochází k pomalejšímu prohřívání a tím větších rozdílu teplot
V případě horního přívodu doporučujme noční útlum nastavit na vyšší teplotu

## Slide 15
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – subjektivní pocit
Uživatel preferuje horní přívod: – má pocit vyšší pocitové teploty - topení běží v delším časovém úseku, poté delší dobu je v klidu
Občas pocity chladu u podlahy – dlouhodobě nevadí

## Slide 16
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – subjektivní pocit
Uživateli vadí u spodního přívodu tyto drobnosti: – má nutkání zvýšit teplotu v prostoru - topení často spíná na kratší intervaly

## Slide 17
Projekt FIAMO Košice
Horní a dolní přívod – dle měření rozdílů teplot
Záznam měření teplot po výšce místnosti
Pro DDRV
Pro HDRV

## Slide 18
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – dle měření rozdílů teplot
Průměrná hodnota rozdílu teplot dle výšky nad podlahou
 | průměrný rozdíl teplot (K) |  | 
typ rozvodu | požadavek na maximální rozdíl teplot (max.Δθai K) | DDRV | HDRV
výška nad podlahou |  |  | 
0,1 - 1,1 m | 2 | 1,1 | 1,23
0,1 - 1,7 m | 3 | 2,36 | 2,48
Závěr dle technického pohledu:
Teplovzdušné vytápění a větrání pro DDRV a také pro HDRV zabezpečí dostatečnou kvalitu z hlediska rozvrstvení teploty vnitřního vzduchu v prostoru

## Slide 19
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení horního a dolního přívodu – dle měření teplot a CO2
Nezáleží na přívodu vzduchu – díky malému množství a malé rychlosti proudění není znatelný proud vzduchu
Nejsou rozdíly mezi odvodem vzduchu C1 (horní/dolní)
CO2 se díky malým rychlostem přívodů a odtahů se v zásadě šíří všemi směry
Největší promíchání vzduchu způsobí obyvatel chůzí po místnosti
Rozvrstvení teploty je pro oba systémy srovnatelné

## Slide 20
Projekt FIAMO Košice
Vyhodnocení ATREA:
Pokud bude mít objekt konstrukce v energeticky pasivním standardu, není problém v přívodu – horní , spodní – i pro teplovzdušné vytápění
Další volba VZT jednotky je stejná jako doposud – dle tepelné ztráty objektu…..

## Slide 21
Další objekty s horním přívodem - Plzeňsko
Přízemní energeticky pasivní dům
Obývací pokoj – přívod z podlahy
(velké prostory, dlouhé rozvody)
Ložnice, dětské pokoje, pracovna – přívod dýzou
(malé místnosti, krátké vzdálenosti)
Podmínky:
kvalitní okna – trojskla s max Ug < 0,7
Respektovat a zvážit přívod a distribuci vzduchu

## Slide 22
Další objekty s horním přívodem - Jablonecko
Přízemní energeticky pasivní dům
Všechny obytné místnosti přívod od stropu;
Volba distribučního elementu s ohledem na okna
Podmínka – kvalitní okna – trojskla s max Ug < 0,7 – zde 0,5……..

## Slide 23: www.atrea.cz rd@atrea.cz
pro více informací